中央空调运行管理细则

- 1 目的

规范公司服务辖区内中央空调运行管理工作，确保中央空调良好运行。

- 2 范围

适用于公司服务辖区内商写业态项目中央空调的运行管理。

- 3 规范性引用文件

无

- 4 术语和定义

无

- 5 主要职责

  - 5.1 项目经理监督工程负责人落实中央空调的运行管理计划的实施。

  - 5.2 工程主管（工程负责人）负责中央空调运行管理工作的监督、管理。

  - 5.3 当值综合维修工（暖通空调）具体负责中央空调的运行管理。

- 6 工作程序

  - 6.1 主机操作

    - 6.1.1 开机前的检查：

    - a）电压表指示是否在额定值的±10%范围内；

      - b）各种信号灯显示是否正常；

      - c）各种阀是否均已打开。

    - 6.1.2 开机：

      - a）启动冷却塔风机；

      - b）启动冷却塔水泵；

      - c）启动冷冻泵；

      - d）确认冷却水供水压力正常、冷冻水供水压力正常，最后启动压缩机；

      - e）压缩机启动后，观察压缩机运行电流，压缩机吸排气压力，检查有无异常振动、噪音或异常气味，待各数据稳定后做好记录工作。

    - 6.1.3 停机：

      - a）停压缩机；

      - b）根据水温停冷冻水水泵、冷却塔水泵、冷却塔风机；

      - c）全部关停后，严禁将总电源开关拉下，应保持压缩机继续预热以便下次启动；

      - d）确认无异常情况后才算停机成功。

  - 6.2 巡视监控

    - 6.2.1 当值工程人员每周对中央空调机组、冷水机组、水泵及冷却塔和发动机房巡视检查一次, 将巡视检查内容记录在《中央空调巡检记录表》。

    - 6.2.2 空调运行时每两小时对空调主机、冷冻泵、冷却泵和冷却塔巡视检查一次，将运行参数准确记录在《中央空调巡检记录表》和《冷却塔日巡检表》上。

    - 6.2.3 巡视监控的主要内容如下：

      - a）线电压是否正常（正常380V，不能超额定值的±10%）；

      - b）冷却水进出水压力、温度是否正常；

      - c）蒸发器中制冷剂的压力和温度；

      - d）冷凝器中制冷剂的压力和温度；

      - e）润滑油的压力和温度；

      - f）检查中央空调主机运转是否有异常振动或噪音；

      - g）检查冷却塔风机运转是否平稳、冷却塔水位是否正常；

      - h）检查管道、闸阀是否有渗漏、冷冻保温层是否完好；

      - i)检查控制柜（箱）各元器件动作是否正常，有无异常噪音或气味。

    - 6.2.4 巡视过程中如发现上述情况有不正常时，当值工程人员应及时采取措施予以解决，处理不了的问题应及时详细的汇报给工程部主管，请求支援解决。

  - 6.3 异常情况的处置

    - 6.3.1 中央空调发生制冷剂泄漏时的处置：

      - a）立即关停中央空调主机，关闭相关的阀门；

      - b）加强现场通风或用水管喷水淋浇（应注意不要淋在设备电路上）；

      - c）救护人员应身穿防毒衣，头戴防毒面具进入现场，并要求两人为 一组，

      - 确保安全；

      - d）对于不同情况的中毒者采取不同的方法：

      - 1）对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息；

      - 2）如中毒者出现痉挛、神志不清，处于昏迷状态，应立即转移到空气新鲜的地方，进行人工呼吸并送医院治疗；

      - 3）如氟利昂制冷剂溅入眼睛，则应用2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并送医院治疗。

    - 6.3.2 中央空调机房发生水浸时的处置：

      - a）视进水情况关掉中央空调机组，拉下总电源开关；

      - b）堵住漏水源；

      - c）如果漏水较大，应立即通知工程部主管，同时尽力阻滞进水；

      - d）漏水源堵住后，应立即排水；

      - e）排干水后，应立即对湿水设施设备进行除湿处理，如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等；

      - f）确认湿水已消除，各绝缘电阻符合要求后，试运行；无异常则可以投入正常运行。

    - 6.3.3 中央空调机房发生火灾时按公司应急处置相关程序处理。

    - 6.3.4 当值工程人员应根据部门的要求，按时开关中央空调，并根据负荷情况启用相应的中央空调机组，调整相应的制冷温度，最大限度地节省能源。

  - 6.4 中央空调机房管理

    - 6.4.1 非值班人员不准进入中央空调机房，如需要进入，需经工程部主管同意，并在值班人员的陪同下方可进入中央空调机房。

    - 6.4.2 中央空调机房内严禁存放易燃、易爆、危险品。

    - 6.4.3 中央空调机房内备齐消防器材，并应放置于显眼处，方便拿取使用，中央空调机房内严禁吸烟。

    - 6.4.4 保持中央空调机房的清洁卫生，定期对中央空调机房内的设施设备进行清洁，做到地面、门窗、墙壁、设施设备表面无积尘、无油渍、无污物，表面

    - 油漆完好，整洁光亮。

    - 6.4.5 中央空调机房内应当通风良好，光线足够、门窗开启灵活。

    - 6.4.6 中央空调机房应当做到随时上锁，钥匙由当值工程人员保管，当值工程人员不得私自配钥匙。

  - 6.5 交接班要求

    - 6.5.1 接班人员应准时接班。

    - 6.5.2 接班人员应认真听取交班人员交代、并查看《中央空调巡检记录表》，检查工具、物品是否齐全，确认无误后签名。

    - 6.5.3 有下列情况之一者不准交接班：

      - a）上一班运行情况未交代清楚；

      - b）记录不规范、不清晰、不完整；

      - c）中央空调机房不干净；

      - d） 接班人员未到岗；

      - e）事故正在处理中或交班时发生故障，此时应由交班人负责继续处理，接班人协助进行。

  - 6.5.4 对于中央空调的运行情况和能耗情况，当值工程人员应及时、完整、规范、清晰的记录在《制冷机组运行记录表》和《空调能耗计量表》内，并整理存档。

- 7 附录

附录A《制冷机组运行记录表》

  - 附录B《中央空调巡检记录表》

  - 附录C《冷却塔日巡检记录表》

  - 附录D《空调能耗计量表》

# 附录A

# 制冷机组运行记录表

| 时 间 | 机组编号 | 机组电流 | 机组电压 | 压缩机 |  |  |  |  |  | 蒸发器 |  |  |  |  |  | 冷凝器 |  |  |  |  |  | 冷冻水泵 |  |  |  |  | 二次循环泵 |  |  |  |  |  | 冷却水泵 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电流百分比 |  | 滑阀开度 | 油 温 | 油 压差 | 气温度 | 水温度 | 水温度 | 发温度 | 发压力 | 水压力 | 水压力 | 水温度 | 水温度 | 凝温度 | 凝压力 | 水压力 | 水压力 | 编 号 | 电 流 | 电 压 | 水压力 | 水压力 | 编 号 | 电 压 | 频 率 | 电 流 | 口压力 | 口压力 | 编 号 | 电 压 | 频 率 | 电 流 |  | 口压力 | 口压力 |  |  |  |
|  | № | A | V | ％ |  | ％ | ℃ | Kp | ℃ | ℃ |  |  | Kp | Kg |  | ℃ |  |  | Kp | Kg |  | № | A | V | Kg |  | № | V | Hz | A | Kg |  | № | V | Hz | A |  | Kg |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当日电耗 |  | 机组 | 1 |  |  |  |  |  |  | 冷 冻泵 |  |  |  |  |  |  | 二次循环泵 |  |  |  |  |  | 冷却水泵 |  | 1 |  |  |  | 冷却风机 |  |  |  |  | 当日水耗 | 冷却补水 |  |  |  |  | 当日电耗合计： |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻 补水 |  |  |  |  | 当日水耗合计： |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组启停时间 |  |  |  |  | 1#机组： 2#机组： 3#机组： 4#机组： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：                             气温：                                                               №：    （         ）

表注：审核事实记录中如发现不合格事项，应在判定栏中对应位置表注“×”。

# 附录B

# 中央空调巡检记录表

| 项目 日期 | 检查柔性接头，阀门，又无漏水现象 | 检查机组冷冻水进出水温度 | 检查机组高低压压力是否正常 | 检查水泵运转情况是否正常 | 检查机组风扇运转情况是否正常 | 检查压力表是否正常 | 检查温度计显示是否正常 | 检查管路保温层有无破损 | 检查电机轴承 | 检查排水管出水是否堵塞，排除漏水隐患 | 检测盘管电机运转是否正常，有无异响，定期清洗过滤网 | 检查盘管电动两通阀启动是否灵敏 | 检查调速开关 | 检查温控调节是否准确 | 检测各电源元件的绝缘情况是否良好 | 检查电源柜开关有无松动，电压电流是否正常 | 检查热泵机组冷凝器，蒸发器是否干净 | 检查水流开关是否工作 | 测试机组所有组件运转情况 | 对空调内部各电控板进行除尘 | 巡检人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：中央空调巡检周期每周一次，开启时期每两小时巡检一次。设备完好打“√”有问题的打“╳”并在《设备设施保养维修记录表》上详细记录清楚，不得涂改记录表单。 工程主管（工程负责人）签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 附录C # 冷却塔日巡检记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号或位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 巡查时间 |  | # 冷却塔 |  |  |  |  |  |  | #冷却塔 |  |  |  |  |  |  | # 冷却塔 |  |  |  |  |  |  | 标识标牌 |  | 清洁 | 巡检人 |  |
|  |  |  | 水位 | 风机有无异响 | 风机皮带 |  | 补水 | 运行状态 |  | 水位 | 风机有无异响 |  | 风机皮带 | 补水 |  | 运行状态 | 水位 | 风机有无异响 |  | 风机皮带 | 补水 |  | 运行状态 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明:1、巡检频次：每两小时一次;2、巡检内容：巡检水塔、水泵、膨胀箱时，注意水塔以及水箱的水位, 防止低水位运行及溢流现象发生；控制柜温度、电流、线路、负荷开关、电流平衡的情况、标示标牌、清洁情况;3、对于巡检的项目，正常的打“√”，异常的打“×”，并纳入报事管理. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 附录D # 空调能耗计量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  | #燃气量/m3 |  |  |  | #燃气量/m3 |  |  | #燃气量/m3 |  |  | #高配电量/kwh |  |  | #高配电量/kwh |  |  |  | 总燃气量/m3 |  |  | 总电量/kwh |  |  | 备注 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |