供配电设施设备维修保养细则

1 目的

规范住宅服务事业部管辖项目供配电设施设备维修保养工作，确保供配电

设施设备各项性能良好。

2 范围

适用于住宅服务事业部管辖项目供配电设施设备的维修保养。

3 规范性引用文件

无

4 术语和定义

无

5 主要职责

5.1 项目经理

负责审核《设施设备维修保养年度计划》并检查计划的执行情况。

5.2 工程主管（工程负责人）

负责制定《设施设备维修保养年度计划》，并组织实施和监督。

5.3 综合维修工（高配值班）

负责对供配电设施设备进行维修保养，并把维修保养内容记录在《供配电

设备年度保养记录表》、《供配电设备月度保养记录表》内。

5.4 客服

负责向有关业户通知停电的情况。

6 工作程序

6.1 《设备设施维修保养年度计划》的制定

6.1.1 每年年底，由工程负责人组织维修人员一起研究、制定《设施设备维修

保养年度计划》并上报住宅服务事业部审批。

6.1.2 制定《设施设备维修保养年度计划》的原则：

6.1.2.1 供配电设施设备使用的频度；

6.1.2.2 供配电设施设备运行状况（故障隐患）；

6.1.2.3 合理的时间（避开节假日、特殊活动日等）。

6.1.3 《设施设备维修保养年度计划》应包括如下内容：维修保养项目及内容；

备品、备件计划；具体实施维修保养的时间；预计费用。

6.2 供配电设施设备维修保养

对供配电设施设备进行维修保养时，严格按照《供配电设施设备维修保养

细则》实施。

6.3 高压开关柜、变压器维修保养分工

高压开关柜、变压器的主要维修保养项目，外部清洁及部分外部附件的维

修保养由高配电工负责，低压配电柜的维修保养由工程人员负责。

6.4 变压器维修保养

6.4.1 外部维修保养

6.4.1.1 定期对所有变压器外部进行清洁、保养。

6.4.1.2 测定变压器线圈的绝缘电阻，如发现其电阻值比上次测定的数值下降

30%-50%时，应作绝缘油实验（对外委托实验），如绝缘油不合格则应全部换掉；

换上新鲜合格的绝缘油后，如果变压器的绝缘电阻还低于 120 MΩ，则应对变

压器线圈进行处理（外委完成）。

6.4.1.3 清扫变压器外壳，变压器漏油应拧紧螺母或更换密封胶垫。

6.4.1.4 拧紧变压器引出线的接头，发现接头烧伤或过热痕迹，应进行修整处

理并重新接好。

6.4.1.5 变压器油位处于批示器下限时，应补同型号绝缘油，清除油枕集泥器

中的水和污垢。

6.4.1.6 检查变压器的接地线是否良好，地线是否被腐蚀，腐蚀严重时应更换

地线。

6.5 高压开关柜维修保养

定期对所有高压开关柜进行维修保养，此项工作由工程负责人监督具备资

质人员进行并记录在《供配电设备年度保养记录表》内。

6.6 低压配电柜维修保养

按计划对所有低压配电柜内外都进行清洁，先用压缩空气进行吹污、吹尘，

然后用干的干净抹布擦拭。

6.6.1 刀开关维修保养：

6.6.1.1 检查安装螺栓是否紧固，如松弛则拧紧；

6.6.1.2 检查刀开关转动是否灵活，如有阻滞现象则应对转动部位加润滑油；

6.6.1.3 检查刀开关三相是否同步，接触是否良好，是否有烧伤或过热痕迹，

如有问题则进行机械调整或整修处理；

6.6.1.4 用专用工器具测量绝缘底板，其绝缘电阻如果低于 10MΩ，则应进行

烘干处理，烘干达不到要求的则应更换。

6.6.2 熔断器维修保养：

6.6.2.1 新熔体的规格和形状应与更换的熔体一致；

6.6.2.2 检查熔体与保险座是否接触良好，接触部位是否有烧伤痕迹，如有则

应进行修整，修整达不到要求的则应更换。

6.6.3 交流接触器维修保养：

6.6.3.1 清除接触表面的污垢，尤其是进线端相间的污垢；

6.6.3.2 清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

6.6.3.3 清除触头表面及四周的污物，但不要修锉触头，烧蚀严重不能正常工

作的触头应更换；

6.6.3.4 清洁铁芯表面的油污及赃物；

6.6.3.5 拧紧所有紧固件。

6.6.4 电容器维修保养：

6.6.4.1 清理冷却风道及外壳灰尘，使电容器散热良好；

6.6.4.2 检查电容有无膨胀、漏油或异常响声，如有则应更换；

6.6.4.3 检查接头处，接地线是否有松脱或锈蚀，如有应进行除锈处理并拧紧；

6.6.4.4 检查电容三相不平衡电流是否超过额定值的 15%或电容缺相，如是则

更换电容。

6.6.5 断路器（自动空气开关）维修保养：

6.6.5.1 用专业工具测量绝缘电阻，应不低于 10 MΩ，否则应烘干处理；

6.6.5.2 清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如果灭弧罩破裂，则应更换；

6.6.5.3 断路器（自动空气开关）在闭合和断开过程中，其可动部分与灭弧室

的零件应无卡住现象；

6.6.5.4 在使用过程中发现铁芯有特异噪音时，应清洁其工作表面；

6.6.5.5 给各传动机构注入润滑油；

6.6.5.6 检查主触头表面有小的金属颗粒时，应将其清除，但不能修锉,只能轻

轻擦拭；

6.6.5.7 检查手动（3 次）、电动（3 次）闭合与断开是否可靠，否则应修复；

6.6.5.8 检查分励脱扣、欠压脱扣、热式脱扣是否可靠，否则应修复；

6.6.5.9 检查接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则修复并拧紧；

6.6.5.10 检查接地线有无松脱或锈蚀，如有则除锈处理并拧紧。

6.6.6 二次回路维修保养：

6.6.6.1 号码管是否清晰或掉落，如是则补上新号码管；

6.6.6.2 接头处是否松弛，如松弛则拧紧。

6.6.7 主回路维修保养：

6.6.7.1 标示牌是否清晰或掉落，如是则补上新的标示牌；

6.6.7.2 接头处是否有过热或烧伤痕迹，如是修复并拧紧；

6.6.7.3 母线排油漆是否脱落，如是则重新油漆。

6.7 记录填写

工程人员应将上述维修保养工作清晰、完整、规范的记录在《供配电设备

保养记录表》内。

6.8 停电管理

供配电设施设备因检修等原因需要停电时，应由工程主管上报服务中心经

理批准后通知客服部，由客服部提前三天通知有关业户。如因特殊情况突然停

电，应及时查明原因并向业户做出解释。

7 附录

附录 1《供配电设备年度保养记录表》

附录 2《供配电设备月度保养记录表》