电梯设备运行管理细则

- 1 目的

规范本公司服务辖区内电梯管理工作，确保电梯各项性能完好。

- 2 范围

适用于本公司服务辖区内商写业态项目电梯日常管理、维修、保养。

- 3 规范性引用文件

无

- 4 术语和定义

无

- 5 主要职责

  - 5.1 工程主管（负责人）

  - 负责电梯日常运行的管理工作。

  - 5.2 综合维修工（电梯管理）

  - 负责电梯日常的检查、维修、保养。

  - 5.3 客服

  - 负责向有关业户通知电梯停用的情况。

- 6 工作程序

  - 6.1 电梯公司的维保

    - 6.1.1 项目部与电梯保养单位洽谈电梯维保合同。

    - 6.1.2 工程人员根据电梯保养合同,督促跟踪电梯公司按电梯保养合同内容进行维护保养工作，并作好记录。

    - 6.1.3 未按保养合同实施保养时，工程人员必须及时向服务中心汇报，并按违约性质追究电梯公司责任。

  - 6.2 工程人员对电梯和机房全面巡视周期时间和内容

商写工程人员每天对电梯和机房全面巡视不少于一次,并将巡视记录填写在《电梯巡检记录表》内。

    - 6.2.1 轿厢的检查：

      - 6.2.1.1 厅门及轿门踏板是否清洁干净；

      - 6.2.1.2 检查电梯门关闭功能是否正常；

      - 6.2.1.3 检查电梯轿厢通风机是否处于运转状态，日光灯管是否损坏；

      - 6.2.1.4 检查电梯运行是否平稳，有无卡阻摩擦响声、爬行、晃动等现象；

      - 6.2.1.5 检查电梯运行楼层指示信号显示功能是否正确；

      - 6.2.1.6 观察电梯运行程序能否按要求指令运行，停位是否准确。

      - 6.2.1.7 检查电梯轿厢内及门厅按钮是否有损坏；

      - 6.2.1.8 检查报警系统是否正常。

    - 6.2.2 机房的检查：

      - 6.2.2.1 检查电梯卷扬装置工作情况是否正常，有无抖动，传动装置有无异常响动，轴承温度及电动机温度是否过高；

      - 6.2.2.2 曳引电机有无异常噪音或气味，是否温度过高（烫手），轴承是否需要加注润滑油；

      - 6.2.2.3 减速箱是否需要加注润滑油，油色、油位是否正常，联轴器是否牢固可靠，螺栓有无松动；

      - 6.2.2.4 指示仪表、指示灯是否正确，各继电器、接触动作是否正常，有无异常声响；

      - 6.2.2.5 制动器动作是否正常，制动线圈是否过热，制动轮上是否有油污；

      - 6.2.2.6 曳引轮、曳引绳、限速器、机械选层器、测速机等运行是否正常，有无异常声响；

      - 6.2.2.7 通讯设施是否灵敏畅通，指示牌、标示牌是否完好，盘车手轮、开闸扳手等救援工具是否已放置在指定位置；

      - 6.2.2.8 轿厢和对重导靴油盅油量是否足够；

      - 6.2.2.9 补偿链是否有异响；

      - 6.2.2.10 电梯机房内要保持清洁，机器上灰尘应经常擦干净。

  - 6.3 异常处置

      - 巡视过程中如发现上述情况有不正常时，工程人员及时告知工程主管,联系维保单位前来检修,并在《电梯维保监督管理细则》中的《电梯故障登记表》上做好记录。

  - 6.4 维修保养前的安全准备工作

    - 6.4.1 在电梯基站门口处放置“检修停用”标牌。

    - 6.4.2 关好厅门，不能关厅门时，用合适的护栅挡住入口处，防止无关人员进入电梯轿厢或进入电梯井道。

    - 6.4.3 有人在轿顶上做检修工作时，必须按下轿顶修箱上检修开关，关好厅门。

  - 6.5 维保单位检修完成，离开前应做好以下工作：

    - 6.5.1 检修人员需暂时离开现场时：

      - 6.5.1.1 关闭所有厅门，暂时关不上的必须设置明显标示物，进行安全围档，并在该厅门口悬挂“危险、切勿靠近”警告牌，并派人看守；

      - 6.5.1.2 切断电梯总电源开关；

      - 6.5.1.3 排除热源，如烙铁、电焊、喷灯等。

    - 6.5.2 检修保养工作结束后：

      - 6.5.2.1 将所有开关恢复到原来状态，检查工具、材料有无遗落有设备上；

      - 6.5.2.2 清点工具、材料，打扫工作现场，摘除悬挂的告示牌；

      - 6.5.2.3 通知有关人员电梯恢复正常运行；

      - 6.5.2.4 清除轿门、各厅门导轨的灰尘、油污。

  - 6.6 电梯机房管理

    - 6.6.1 非工程人员/维保人员不准进入机房，如需要进入，须经工程负责人同意，并在值班人员的陪同下方可进入机房,并做好外来人员记录。

    - 6.6.2 机房内严禁存放易燃、易爆或危险物品，机房内应配足消防器材，禁止吸烟。

    - 6.6.3 每周打扫一次机房的卫生，做到地面、墙壁、天花、门窗、设施设备表面无积尘、无油渍、无污物。

    - 6.6.4 定期查看机房周边墙面、吊顶有无渗水漏水情况，定期查看温湿度计，确保温湿度在规定范围之内，定期检查配电箱、桥架完好，配件功能齐全能正常使用。

    - 6.6.5 机房应当做到随时上锁，钥匙由当值管理员保管，管理员不得私配钥匙。

    - 6.6.6 手动盘车平层工具必须配置到位，固定位置放置，操作图示明晰正确。

    - 6.6.7 巡检人员发现设备运行有异常情况及时联系电梯维保单位处理。

    - 6.7 电梯因维修保养等原因需要停梯时，由工程负责人报项目经理批准后通知客服，由客服提前24小时通知有关业户。如因特殊情况突然电梯停用，应及时查明原因向有关业户作出解释。

  - 6.8 异常情况处置

    - 6.8.1 发生火灾的处置：

    - 6.8.1.1 楼层发生火灾时，工程人员应立即击碎玻璃按动“消防开关”使电梯进入消防运行状态，电梯运行到基站后，应使乘客保持镇静，疏导乘客迅速离开轿厢；

    - 6.8.1.2 井道内或轿厢发生火灾时，工程人员应即刻停梯，疏导乘客迅速离开轿厢，切断电源，用干粉和ABC灭火器灭火控制火势蔓延；

    - 6.8.1.3 对于上述两种情况，工程人员应及时通知消控中心，按公司应急处理相关制度处置。

    - 6.8.2 电梯困人的处置：

      - 6.8.2.1 打电话通知维保单位；

      - 6.8.2.2 确定停留层，了解被困人员情况（有急诊病人时，及时拨打120）；

      - 6.8.2.3 关掉电源；

      - 6.8.2.4 通过直接对话或三方或五方通话，安抚被困人员；

      - 6.8.2.5 协助维保单位解救被困人员。

    - 6.8.3 电梯浸水的处置：

      - 6.8.3.1 当底坑内出现少量进水或浸水时，应将电梯停在二层以上，断开电梯总电源；

      - 6.8.3.2 当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时，应将轿厢停于进水层站的上一层，断开电源总电源；

      - 6.8.3.3 当底坑、井道或机房进水较多时，应立即停梯，断开电梯电源总关；

      - 6.8.3.4 迅速阻断漏水源头，对浸水电梯应进行除湿处理，如用干抹布擦拭、热风吹干（温度不能太高）、自然通风（用工厂用鼓风机）、更换管线等。确认湿水已消除，各绝缘电阻达到要求并且试梯运行无异常后，方可投入正式运行。

- 7 附录

  - 附录A《电梯巡检记录表》

# 附录A

# 电梯巡检记录表

| 日期 | 机房 设备 | 机房 噪音 | 照明及 风扇 | 有无 异响 | 乘梯 舒适 | 五方 对讲 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1、巡检正常请用“√”注明，当出现故障及异常请用“×”注明，并备注说明及时处理或报告维修管。                                                                     2、巡检时间：商写每天巡检1次，特殊情况除外。

编号：