消防泵、喷淋泵操作细则

- 1 目的

规范公司服务辖区内消防泵、喷淋泵的运行管理，确保消防系统设施设备各项性能良好。

- 2 范围

适用于公司服务辖区内商写业态项目消防泵、喷淋泵的操作维修保养。

- 3 规范性引用文件

无

- 4 术语和定义

无

- 5 主要职责

  - 5.1 工程负责人负责检查消防泵、喷淋泵设施设备运行管理工作的实施情况。

  - 5.2 综合维修工（弱电工程）具体负责消防泵、喷淋泵设施设备的管理。

- 6 工作程序

  - 6.1 定期巡检及检查标准

  - 6.1.1 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况；每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，且应自动记录自动巡检情况，每月应检测记录；每月应手动启动消防水泵运转一次，并应检查供电电源的情况；以保持正常运转；每季度进行一次“自动、手动”操作检查；每年进行一次全面检查测试,止回阀动作灵敏可靠，反向不泄漏。水流开关、水压力开关动作准确稳定。设备巡查情况记录在《给排水设施设备运行管理细则》中的《消防泵房巡检记录表》。消火栓配置齐备，各配件功能良好，消防水泵控制柜指示正常,所有检查测运行需有维保资料记录。

  - 6.1.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时，高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa；喷淋系统要保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa；稳压罐无漏气漏水现象，压力显示正确。

  - 6.1.3 消防结合器应标明是供应消火栓还是供应喷淋，明确具体的控制区域，保证系统出水官网及管道阀门常开，水泵类别、水流方向、阀门状态、配电柜标识清晰。

  - 6.1.4 采用泳池作为消防储水池的消火栓和喷淋系统，在泳池清洗换水和维修停用期间，应有其他备用取水的应急措施。

  - 6.2 常见故障分析及处置方法。

| 序号 | 故障系统 | 故障名称 | 常见原因 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓 | 打开消火栓 阀门无水 | 可能管道中有泄漏点，使管道无水； 压力表损坏，稳压系统不起作用。 | 检查泄漏点、压力表，修复或调整稳压装置。 |
| 2 |  | 按下手动按钮 不能联动启动消防泵 | 手动按钮接线松动；按钮本身损坏； 联动控制柜本身故障；消防泵启动柜故障或连接松动，消防泵本身故障。 | 检查各设备接线、设备本身器件； 检查泵本身电气、机构部分有无故障并排除。 |
| 3 | 喷淋系统 | 稳压装置频繁启动 | 湿式装置前端有泄漏;水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。 | 检查各水暖件、喷头和末端泄放装置，找出泄漏点进行处理. |
| 4 |  | 水流动作后 水流指示器 不报信号 | 电气线路及端子压线故障；水流指示器本身问题，包括浆片不动、浆片损坏，微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。 | 检查浆片是否损坏或塞死不动；检查永久性磁铁、干簧管等器件。 |
| 5 |  | 喷头动作后或末端泄放装置打开，联动泵后管道前端无水 | 主要为湿式报警装置的蝶阀不动作，湿式报警装置不能将水送到前端管道。 | 检查湿式报警装置，主要是蝶阀，直到灵活翻转，再检查湿式装置的其它部件。 |
| 6 |  | 联动信号发出 喷淋泵不作 | 控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵；喷淋泵本身机械故障。 | 检查各连线及水泵本身。 |