给排水设施设备维修保养细则

1 目的 
规范住宅服务事业部管辖项目给排水设施设备保养工作，确保给排水设施 
设备各项性能完好。 
2 范围 
适用住宅服务事业部管辖项目给排水设施设备（含消防供水机组）的维修 
保养。 
3 规范性引用文件 
无 
4 术语和定义 
无 
5 主要职责 
5.1 项目经理 
负责审核《设施设备维修保养年度计划》并检查计划执行情况。 
5.2 工程主管（工程负责人） 
负责制定《设施设备维修保养年度计划》，并组织实施和监督。 
5.3 综合维修工（水电维修） 
负责对给排水设施设备进行维修保养,并把给排水设施设备（含消防供水 
机组）的维修保养详细记录在《给排水设备季度维保记录表》内。 
5.4 客服 
负责向有关业户通知停水的情况。 
6 工作程序 
6.1 《设施设备维修保养年度计划》的制定 
6.1.1 每年的 12 月 20 日之前，由工程负责人制定《设施设备维修保养年度计 
划》并上报公司审批。 
6.1.2 制定《设施设备维修保养年度计划》的原则：
6.1.2.1 给排水设施设备使用的频度； 
6.1.2.2 给排水设施设备运行状况（故障隐患）； 
6.1.2.3 合理的时间（避开节假日、特殊活动日等）。 
6.1.3 《设施设备维修保养年度计划》应包括如下内容： 
6.1.3.1 维修保养项目及内容； 
6.1.3.2 具体实施维修保养的时间； 
6.1.3.3 备品、备件计划和预计费用应在计划表备注栏中体现。 
6.2 维保要求 
工程人员对给排水设施设备进行维修保养时，应按《设施设备维修保养季 
度计划》进行。 
6.3 水泵房机组的维修保养 
工程人员按计划对所有水泵房机组进行清洁、保养。 
6.3.1 电动机维修保养： 
6.3.1.1 用 500V 摇表检测电动机圈绝缘电阻是否在 0.5MΩ以上，否则烘干或 
修复； 
6.3.1.2 检查电动机风叶有无阻滞或异常响声，如有则应更换同型号规格轴承； 
6.3.1.3 检查电动机风叶有无碰壳现象，如有则应修整处理； 
6.3.1.4 清洁电动机外壳； 
6.3.1.5 检查电动机是否脱漆严重，如严重则应彻底铲除脱落油漆后重新油漆。 
6.3.2 水泵维修保养： 
6.3.2.1 检查水泵轴承是否灵活，如有阻滞现象，应加注润滑油；如有异常摩 
擦声响，则应更换同型号规格轴承； 
6.3.2.2 转动水泵轴，如有卡住、碰撞现象，则应拆换同规格水泵叶轮；如果 
轴键槽损坏严重，则应更换同规格水泵轴； 
6.3.2.3 检查压盘根处是否漏水，如是则应加压盘根； 
6.3.2.4 清洁水泵外表； 
6.3.2.5 如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 
6.3.3 检查电动机与水泵弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换。
6.3.4 检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 
6.4 控制柜维修保养 
工程人员每季度按计划对水泵房的控制柜进行清洁、保养。 
6.4.1 用压缩空气、干净干抹布清洁柜内所有元器件，清洁控制柜外壳，务必 
使柜内无积尘、无污物。 
6.4.2 检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换。 
6.4.3 检查柜内所有线头的号码管是否清晰，是否有脱落现象，如是则应整改。 
6.4.4 交流接触器维修保养： 
6.4.4.1 清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒； 
6.4.4.2 清除触头表面及四周的污物（但不要修锉触头），烧蚀严重不能正常工 
作的触头应更换； 
6.4.4.3 清洁铁芯上的油污及赃物； 
6.4.4.4 检查复位调簧情况； 
6.4.4.5 拧紧所有紧固件。 
6.4.5 自藕减压启动器维修保养： 
6.4.5.1 用 500V 摇表测量绝缘电阻，应不低于 0.5MΩ，否则应进行干燥处理； 
6.4.5.2 外壳应可靠接地，如有松脱或锈蚀则应在除锈处理后，拧紧接地线。 
6.4.6 热继电器维修保养： 
6.4.6.1 检查热继电器上的绝缘盖板是否完整无损，如损坏则应更换； 
6.4.6.2 检查热继电器的导线接头处有无过热痕迹或烧伤，如有则整修处理， 
处理后达不到要求的应更换。 
6.4.7 自动空气开关维修保养： 
6.4.7.1 用 500V 摇表测量绝缘电阻，应不低于 100MΩ，否则应烘干处理； 
6.4.7.2 清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如果灭弧罩破裂则应更换； 
6.4.7.3 自动空气开关在闭合或断开过程中，其可动部分与灭弧室的零头应无 
卡住现象； 
6.4.7.4 检查触头表面是否有小的金属颗粒，如有则应将其清除，但不能修锉， 
只能轻轻擦拭。

6.4.8 中间继电器、信号继电器维修保养： 
对中间继电器、信号继电器应做模拟试验，检查二者的动作是否可靠，输 
出信号是否正确，如有问题则应更换同型号的中间继电器、信号继电器。 
6.4.9 信号灯、指示仪表维修保养： 
6.4.9.1 检查各信号灯是否正常，如有不亮则应更换相同规格的小灯泡； 
6.4.9.2 检查各指示仪表指示是否正确，如有偏差则应做适当调整，调整后偏 
差仍较大的则应更换同规格同型号的仪表。 
6.4.10 远传压力表维修保养： 
6.4.10.1 检查表内是否有积水，如有则应干燥处理； 
6.4.10.2 检查信号线接头处是否腐蚀，如腐蚀较严重则应重新焊接； 
6.4.10.3 偏差很大或信号线腐烂的远传压力表应拆换。 
6.5 闸阀、止回阀、浮球阀、液位控制维修保养 
6.5.1 闸阀维修保养： 
6.5.1.1 检查密封胶垫处是否漏水，如漏水则应更换密封胶垫； 
6.5.1.2 检查黄油麻绳处是否漏水，如漏水则应重新加压黄油麻油； 
6.5.1.3 对闸阀阀杆加黄油润滑； 
6.5.1.4 对锈蚀严重的闸阀（明装）应在彻底铲除底漆后重新油漆。 
6.5.2 止回阀维修保养； 
6.5.2.1 检查止回阀密封胶垫是否损坏，如损坏则应更换； 
6.5.2.2 检查止回阀弹簧弹力是否足够，如太软则应更换同规格弹簧； 
6.5.2.3 检查止回阀油漆是否脱落，如脱落严重则应处理后重新油漆。 
6.5.3 浮球阀维修保养： 
6.5.3.1 检查浮球阀封胶垫是否老化，如老化则应更换； 
6.5.3.2 检查浮球阀连杆是否弯曲，如弯曲则应校直； 
6.5.3.3 检查浮球阀连杆插销是否磨损严重，如磨损严重则应更换。 
6.5.4 液位控制器维修保养： 
6.5.4.1 检查密封圈、密封胶垫是否损坏，如损坏则应更换； 
6.5.4.2 清除压力室内污物，疏通控制水道；
6.5.4.3 检查控制杆两端螺母是否紧固，如松弛则应拧紧； 
6.5.4.4 紧固所有螺母。 
6.6 潜水泵或排污泵维修保养 
6.6.1 用 500V 摇表检测潜水泵或排污绝缘电阻是否在 0.25 MΩ以上，否则应 
拆开潜水泵或排污泵，对线圈进行烘干处理； 
6.6.2 检查密封圈是否老化，如已老化则应更换； 
6.6.3 检查轴承磨损情况，如转动时有明显的异常声响或有阻滞现象，则应更 
换同型号规格的轴承； 
6.6.4 清洁潜水泵、排污泵外壳，如锈蚀严重则应在表面处理后重新油漆一遍； 
6.6.5 检查潜水泵、排污泵上所连接的软管是否牢固，如松弛则应紧固，拧紧 
潜水泵、排污泵上的所有螺母。 
6.7 明装给排水管维修保养 
6.7.1 检查支持托架是否牢固，否则应加强。 
6.7.2 检查流向标示是否鲜明醒目，否则应整改。 
6.7.3 检查保护是否完好。 
6.7.4 检查各连接处是否有漏水现象，如漏水则应处理（更换胶垫）。 
6.8 水井清理保养 
6.8.1 在集水井、污水井等水井维护保养过程中，应联合保洁对井内卫生进行 
清理。 
6.8.2 在水井清理过程中应做好周围的围挡警示工作。 
6.8.3 如水井清理作业过程中涉及危险作业的，需按公司《危险作业管理制度》 
中执行。 
6.9 停水管理 
由于给排水设施设备保养等原因需要停水时，经项目经理批准后通知客服， 
由客服提前 3 天通知有关业户。如因特殊情况突然停水，应在查明原因后向业 
户作出解释。 
7 附录 
附录 1《给排水设备季度保养记录表》
附录 2《给排水管网季度保养记录表》
[image: image1.png]PR 1

P E R RFERE
475 : R-B-GC-25-2024. A0-01
TE &7 W
R ABEE BE
JEr bR BRER REERTEAD)
20 | w0
AL BAHUELRM, BEAH, S
SR EA
. KRR ST RS, RSN, B |20 50
7
SERLE, TEYE. ST EA
- b, CRREE. AR, BRASTEE, | R0 50
u MR, BT SR
A ST, BRI 2O #O




[image: image2.png]S UL AL E R

=0 0O

S oL AL E R

E# TEARNTRUK EBOEF AR, AT,

TR 25 R JFER | SRR A 8 s Rl B AT RS, g i) | 20 #0O
18 AL ) 2% RIE . ST UUAL E R

KK ALRACKDL, AREERRE. AP, | £0 #0

Kty AKFH
K EEREE (W) SR OUAL B -
=0 &0
K BEAFHPRY. R, KRRELESY.
SEERLERE:

PRIFN: HA: T GHRD fRIRRT R





[image: image3.png]Bt 2

BHOKEMZERFRRE
%S : R-B-GC-25-2024. A0-02
W H A B ] =
BEAGHS HE
RIFEAE RIFIRTE RIFGR GREERWEHAS)
&0 w0
HKRGER. B, W, RS, SHEEMLRA .
S R LA PR
i % 8t
A RSB e, SORBEE N, Fmbrie | RO =0
H, SRIEMRTELT. 2ME MR . S LA B PR
R IARK, R R B, AREE | 2O =0
KA B
R, FRFRREEE, %R e . S LA B PR
RIEN: HEA: TU GHRD fR37 A





