给排水设施设备运行管理细则

- 1 目的

规范本公司服务商写业态项目辖区内给排水设施设备运行管理工作，确保给排水设施设备良好运行。

- 2 范围

适用于本公司服务商写业态项目辖区内给排水设施设备的运行管理。

- 3 规范性引用文件

无

- 4 术语和定义

无

- 5 主要职责

  - 5.1 工程主管（工程负责人）负责检查给排水设施设备运行管理工作实施情况。

  - 5.2 综合维修工（水电维修）具体负责给排水设施设备的运行管理。

- 6 工作程序

  - 6.1 巡查监控

    - 6.1.1 工程人员按规定每日巡视生活水泵房不少于两次，商写消防水泵房每天巡视不少于一次。每周巡视不少于一次主供水管上闸阀以及道路上的集水井、污水井、废水井等，规范地记录在《集水井每周巡检表》或《污水泵房每周巡检表》内。工程巡视人员应将给排水设施设备的运行数据（环境温度、电压、电流、运行频率）及运行状况完整、规范地记录在《生活水泵房巡检记录表》或《消防泵房巡检记录表》内。对于有热水系统的项目，在设备启用期间每天进行设施巡查，并填写《热水设施设备巡检记录表》。

    - 6.1.2 巡视监控内容如下：

      - 6.1.2.1 水泵房有无异常声响或大的振动；

      - 6.1.2.2 电机、控制柜有无异常气味；

      - 6.1.2.3 电机温升是否正常（应不烫手），变频器散热通道是否顺畅；

      - 6.1.2.4 电压表、电流表指示是否正常，控制柜上信号灯显示是否正确，

      - 6.1.2.5 控制柜内各元器件是否工作正常；

      - 6.1.2.6 压力表显示值是否与设定值相符；

      - 6.1.2.7 水池、水箱水位是否正常；

      - 6.1.2.8 水箱盖双锁是否完好；

      - 6.1.2.9 闸阀、法兰连接处是否漏水，水泵是否漏水；

      - 6.1.2.10 主供水管上闸阀井盖、井裙是否完好，闸阀是否漏水，标识是否清晰；

      - 6.1.2.11 止回阀、浮球阀、液位控制器是否动作可靠；

      - 6.1.2.12 临时接驳用水情况；

      - 6.1.2.13 雨水井、排水井是否有堵塞现象。

    - 6.1.2.14 工程人员在巡视监控过程中发现给排水设施设备有不正常情况时，应及时采取措施加以解决；处理不了的问题，应及时详细地汇报给工程负责人，请求协助解决。整改时，应严格遵守《给排水设施设备维修保养细则》。

      - 6.1.2.15 当委外单位执行污水管道系统清理时，需安排专人陪同并在《污水系统清理作业单》做好记录。

    - 6.1.2.16 有油污提升设备的项目，每日应对油污提升泵房进行巡查，并填写《油污提升泵房检查记录表》，做好记录。

  - 6.2 给排水设施设备异常情况的处理

    - 6.2.1 主供水管爆裂的处置：

      - 6.2.1.1 立即关闭相关连的主供水管上的闸阀；

      - 6.2.1.2 如果关闭了主供水管上相关连的闸阀后仍不能控制住大量泄水，则应关停相应的水泵；

      - 6.2.1.3 立即通知客服及工程负责人，工程负责人联络相关部门进行抢修；客服部负责通知相关的用水单位和业户关于停水的情况；

      - 6.2.1.4 在工程负责人的组织下，尽快挖出所爆部位水管；

      - 6.2.1.5 修好所爆部位水管后应由工程人员开水试压（用正常供水压力试压），看有无漏水或松动现象；

      - 6.2.1.6 确认一切正常后，回填土方，恢复水管爆裂前的原貌。

    - 6.2.2 水泵房发生火灾时按公司相关程序处置。

    - 6.2.3 水泵房发生水浸时的处置：

      - 6.2.3.1 视进水情况关掉机房内运行的设施设备并拉下电源开关；

      - 6.2.3.2 堵住漏水源；

      - 6.2.3.3 如果漏水较大，应立即通知工程负责人，同时尽力阻滞进水；

      - 6.2.3.4 如果漏水堵住后，应立即排水；

      - 6.2.3.5 排干水后，应立即对湿水设施设备进行除湿处理。如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风、更换相关管线等；

      - 6.2.3.6 确认湿水已消除、各绝缘电阻符合要求后，开机试运行；如无异常情况出现则可以投入正常运行。

    - 6.2.4 上述异常情况处理后，应将处置情况记录在《工程日常日志》中（详见《工程维保作业总则》）。

  - 6.3 水泵房管理

    - 6.3.1 非值班人员不准进入水泵房，若需要进入，须经工程负责人同意并在值班人员的陪同下方可进入水泵房。

    - 6.3.2 水泵房内严禁存放有毒、有害物品，水泵房内严禁吸烟。

    - 6.3.3 水泵房内应备齐消防器材、标识、温湿度计等常用工具并放置在方便、显眼处，墙上张贴系统图。

    - 6.3.4 每周打扫一次水泵房的卫生和设施设备，做到地面、墙壁、门窗、设施设备表面无积尘、无油渍、无污物。

    - 6.3.5 每年两次生活水箱清洗，做到取样化验合格。根据设备保养周期计划、内容要求对设备进行保养。

    - 6.3.6 生活水箱、水池加盖上锁，在通气口和溢流口装防虫网，预防小动物挡板齐全。

    - 6.3.7 水泵房应当做到随时上锁，钥匙由当值工程人员保管，工程人员不得私自配钥匙。

  - 6.4 变频水泵运行

    - 6.4.1 启动水泵：

      - 6.4.1.1 首先检查三相电压是否正常（正常电压380V，额定值±10%范围之内）；

      - 6.4.1.2 检查变频器及其他元件是否正常；

      - 6.4.1.3 检查各管道阀门是否为开启状态，如关闭，则应打开；

      - 6.4.1.4 察看生活水箱水位是否在规定范围内；

      - 6.4.1.5 打开水泵排气阀，直到有水流出来后，关闭排气阀；

      - 6.4.1.6 如首次使用，手盘转动传动轴3圈，应灵活无阻碍；

      - 6.4.1.7 按照使用要求，设定变频器压力，如要改变设定压力，需征得工程主管同意；

      - 6.4.1.8 设定供水泵轮流运作的自动切换时间（部分变频器型号需厂家设定）；

      - 6.4.1.9 一切检查好后把开关打到自动位置，水泵自动启动；

      - 6.4.1.10 观察水泵运行状况，压力与设定值相符。

    - 6.4.2 启动后：

      - 6.4.2.1 观察变频器显示频率是否稳定（达到设定压力后变频器数据应稳定）；

      - 6.4.2.2 检查水泵及电机运行中是否有杂音、电流是否正常、三相电流是否平稳（不得超过额定值15%）；

      - 6.4.2.3 检查远传压力表显示压力是否符合要求；

      - 6.4.2.4 检查各配水管、阀门是否漏水；

      - 6.4.2.5 检查各项目后，将结果记录在巡检记录表内。

    - 6.4.3 停机：

    - 6.4.3.1 把控制柜开关打到停止位置；

    - 6.4.3.2 检查止回阀是否正常，有无流水声，如有声音，说明止回阀漏水，应拆下更换；

    - 6.4.3.3 拉下控制柜电源开关；

    - 6.4.4 生活水箱（池）和消防水箱（池）安装高、低水位报警装置，水泵房巡检时观察电源工作是否正常，水位显示器是否在设定刻度，每月操作一次高、低水位报警功能是否工作正常，并记录在《生活水泵房巡检记录表》或《消防泵房巡检记录表》。

- 7 附录

  - 附录A《生活水泵房巡检记录表》

  - 附录B《消防泵房巡检记录表》

  - 附录C《集水井每周巡检表》

  - 附录D《污水泵房每周巡检表》

  - 附录E《污水系统清理作业单》

  - 附录F《油污提升泵房检查记录表》

  - 附录G《热水设施设备巡检记录表》

# 附录A

# 生活水泵房巡检记录表

| 项目 时间 | 巡检 时间 | 变频电源控制柜 | 供 水 区 域 |  |  |  |  | 运行系统功能 |  | 水箱高低水位报警装置测试 | 水箱 水位 | 照明 卫生 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设定压力 |  | 实际压力 |  |  | 变频 启动 | 工频 启动 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高区 | 低区 | 高区 | 中区 | 低区 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、生活水泵房每天不少于两次巡检，商写每天不少于一次巡视，主供水管上闸阀以及道路上的沉沙井、雨水井、废水井每周巡视不少于一次。

2、审核事实记录中如发现不合格事项，应在判定栏中对应位置表注“×”。

主管审核：

# 附录B

# 消防泵房巡检记录表

| 巡检日期 及时间 | 巡检人员 | 消防泵 | 喷淋泵 | 稳压泵 | 湿式报警 | 运行状态 | 电压 | 出口压力 | 水池水位 | 设备标识 | 室内环境 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表格填写说明： 1、巡检正常请用“√”注明，当出现故障及异常请用“×”注明，并备注说明及时处理或报告维修主管。 2、巡检时间： 写字楼消防水泵房每天一次巡检，消防水泵每月盘车/点动一次，特殊情况除外。 3、消防水箱（池）高、低水位报警装置每月测试一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 集水井每周巡检表

安装位置：

| 日期 项目 | 集水井水位 | 一号泵 |  |  | 二号泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电气回路 | 管路（截止阀，止回阀） | 水泵 | 电气回路 | 管路（截止阀，止回阀） | 水泵 | 检查人 |
| 备注：□雨水井3 □废水井12； |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：集水井水位正常或已经排水，请打√，如有异常请打×，并在备注一栏写明维修情况，并在《工作日志》上做好登记。

# 附录D

# 污水泵房每周巡检表

安装位置：

| 日期 项目 | 水泵房位置 | 一号泵 |  |  | 二号泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电气回路 | 管路（截止阀，止回阀） | 水泵 | 电气回路 | 管路（截止阀，止回阀） | 水泵 | 检查人 |

填表说明：水位正常或已经排水，请打√，如有异常请打×，并在备注一栏写明维修情况，并在《工作日志》上做好登记。

| 附录E 污水系统清理作业单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 完成情况 |  | 备注 | 跟进人 |
| 1 | ________隔油池 | 捞油 | □ |  |  |
|  |  | 捞渣 | □ |  |  |
| 2 | ________隔油池 | 捞油 | □ |  |  |
|  |  | 捞渣 | □ |  |  |
| 3 | ________隔油池 | 捞油 | □ |  |  |
|  |  | 捞渣 | □ |  |  |
| 4 | ________隔油池 | 捞油 | □ |  |  |
|  |  | 捞渣 | □ |  |  |
| 5 | ________隔油池 | 捞油 | □ |  |  |
|  |  | 捞渣 | □ |  |  |
| 6 | ________化粪池 | 清掏 | □ |  |  |
| 6 | ________化粪池 | 清掏 | □ |  |  |
| 备注：每次操作必须有人员跟进。操作人跟进人员必须签字。 |  |  |  |  |  |
| 施工人员签名： 物业工程人员签名： |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 附录F

# 油污提升泵房检查记录表

| ____号油污提升泵 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 水位 | 池内油污 | 照明 | 通风 | 水泵 | 周围卫生 | 管道清洁 | 备注 | 记录人 |

# 附录G

| # 热水设施设备巡检记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 泵体运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水压(Mpa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 真空压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出水温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回水温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |