中央空调维修保养细则

- 1 目的

规范公司服务辖区内中央空调维修保养工作，确保中央空调性能完好。

- 2 范围

适用于公司服务辖区内商写业态项目中央空调的的维修保养。

- 3 规范性引用文件

《商写服务事业部工程维保作业总则》

- 4 术语和定义

无

- 5 主要职责

    - 5.1 项目经理负责审核《设备设施维修保养年度计划》并检查计划的执行。

    - 5.2 工程主管（负责人）负责制定《设施设备维修保养年度计划》，组织实施和监督。

    - 5.3 综合维修工（暖通空调）负责对空调进行维修保养，自委的项目应把维修保养记录在对应的空调设备保养记录中，委外维修保养部分应将维保记录收集归档。

    - 5.4 客服负责向有关业户通知停用中央空调的情况。

    - 6 工作程序

  - 6.1 《设施设备维修保养年度计划》制定

    - 6.1.1 每年的12月20日之前，由工程负责人制定《设施设备维修保养年度计划》并上报部门审批。

    - 6.1.2 制定《设施设备维修保养年度计划》的原则：

      - a）中央空调使用的频度；

      - b）中央空调运行状况（故障隐患）；

      - c）合理的时间（避开节假日、特殊活动日等）。

  - 6.2 中央空调维修保养（水空调）

  - 对中央空调进行维修保养时应按《设施设备维修保养年度计划》进行。并对维保情况记录在《空调设备季度保养记录表（水空调）》和《空调设备半年度保养记录表（水空调）》中。

  - 6.3 界面划分

  - 工程人员负责中央空调的日常维修保养、中央空调的大型修理、季度维保及处理器的故障处理由厂家负责处理。

  - 6.4 冷却塔维修保养

    - 6.4.1 用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ否则应干燥处理电机线圈，干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。

    - 6.4.2 检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常摩擦声则应更换同型号规格的轴承。

    - 6.4.3 检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如是则应调整（每半个月检查一次）；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应调整。

    - 6.4.4 清洗冷却塔（包括填料、集水槽），清洁风扇风叶。

    - 6.4.5 检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复（不定期）。

    - 6.4.6 拧紧所有紧固件。

    - 6.4.7 清洁整个冷却塔外表。

  - 6.5 风机盘维修保养

    - 6.5.1 清洗空气过滤网，排除盘管内的空气（不定期）。

    - 6.5.2 检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。

    - 6.5.3 用500V摇表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应整修处理。检查电容有无变形、膨胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整修。

    - 6.5.4 清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。

    - 6.5.5 拧紧所有紧固件。

    - 6.5.6 清洁风机盘管外壳。

  - 6.6 冷却水泵机组、冷冻水泵机组维修保养

    - 按计划对冷却水泵机组、冷冻水泵机组进行清洁、保养。

    - 6.6.1 电动机维修保养：

    - a）用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5 MΩ以上，否则应进行干燥处理或修复；

    - b）检查电动机轴承有无阻滞现象，如有则应加润滑油，如加润滑油后仍不行则应更换同型号规格的轴承；

    - c）检查电动机风叶有无擦壳现象，如有则应修整处理。

    - 6.6.2 水泵维修保养：

      - a）转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承；如是水泵叶轮问题则应拆修水泵；

      - b）检查压盘根处是否漏水，如是则应加压盘根（不定期）。

    - 6.6.3 检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫（不定期）。

    - 6.6.4 清洗水泵过滤网。

    - 6.6.5 拧紧水泵机组所有紧固螺栓。

    - 6.6.6 清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。

  - 6.7 电磁调节阀维修保养

  - 按计划对电磁调节阀维修保养通断电检查电磁调节阀，如有问题则更换同规格电磁调节。

  - 6.8 检测、控制部分维修保养

    - 6.8.1 检测器件（温度计、压力表、传感器）维修保养：

      - a）对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换；

      - b）送检温度计、压力表合格后方可再使用；

      - c）检测传感器参数是否正常，对于不合格的传感器应拆换；

      - d）检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。

    - 6.8.2 控制部分维修保养：

      - a）清洁控制柜内外的灰尘、赃物；

      - b）检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换。

      - 6.8.3 交流接触器维修保养：

      - a）清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

      - b）清除触头表面及四周的污物（但不要修锉触头），如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；

      - c）清洁铁芯上的灰尘及赃物；

      - d）拧紧所有紧固螺栓。

      - 6.8.4 热继电器维修保养：

      - a）检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；

      - b）检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

      - 6.8.5 自动空气开关维修保养：

      - a）用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5 MΩ，否则应烘干处理；

      - b）清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；

      - c）清除触头表面上的小金属颗粒（不要修锉）。

      - 6.8.6 信号灯、指示仪表维修保养：

      - a）检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；

      - b）检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。

  - 6.9 中间继电器、信号继电器维修保养

    - 6.9.1 对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查两者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器。

    - 6.9.2 PC中央处理器、印刷线路板如出现问题，则申请外委维修。

  - 6.10 压缩机维修保养

工程人员按计划对其进行检测、保养。

    - 6.10.1 检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1/2位置，则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油；如油已变色则应彻底更换润滑油。

    - 6.10.2 检查制冷系统内是否存在空气，如有则应排放空气。

    - 6.10.3 具体检查压缩机如下内容：

      - a）压缩机电机绝缘电阻（正常0.5 MΩ以上）；

      - b）压缩机运行电流（正常为额定值，三相基本平衡）；

      - c） 压缩机油压是否正常；

      - d）压缩机外壳温度是否正常；

      - e）吸气压力是否正常；

      - f）排气压力是否正常；

      - g）检查压缩机是否有异常的噪音或振动；

      - h）检查压缩机是否有异常的气味；

      - i）通过上述检查综合判断压缩机是否有故障，如有则应更换压缩机；

    - 6.10.4 拧紧所有紧固件并清洁压缩机。

  - 6.11 中央空调停机管理

    - 6.11.1 当冬季关机时,关闭制冷压缩机进、排气阀和供液阀。

    - 6.11.2 操作步骤如下:旋下阀门螺帽,松开阀杆压盖螺栓一圈,顺时针旋紧阀杆;旋紧阀杆压盖螺栓,旋紧阀门螺帽,清洁机组内外表面。

    - 6.11.3 为了防尘,对机组要覆盖处理,机组覆盖后须进行防潮处理。

    - 6.11.4 冬季有可能结冰的地区,旋下放水螺塞,必须放净冷凝器、蒸发器及空调水系统内的存水,以防止发生冰裂事故。

  - 6.12 多联空调维修保养要求

6.12.1 多联机空调按设备手册进行保养，并记录在《空调设备半年度保养记录表（多联机空调）》中。

6.12.2 风管通风方向表示清晰，风管无破损漏风，风管保温棉无破损脱落；风口无破损脱落；支架无腐蚀，固定螺栓牢固可靠。

6.12.3 压缩机运行无异响，电流电压绝缘无异常；冷凝器整体干净，无变形、腐蚀、泄漏；外机电机运行无异响，电流电压绝缘无异常；外机风机叶片无变形破损；外机系统管路无泄漏，保温棉无破损；外机电控板各控制元器件接线牢固，控制线路无破损，工况控制正常。

6.12.4 蒸发器整体干净，无变形、腐蚀、泄漏；内机电机运行无异响，电流电压绝缘无异常；内机风机叶片无变形破损。面板操作正常，内机有相应动作。

6.12.5 冷凝水无漏水，帆布软接无破损，管路无跑冒滴漏；杂物清理干净，滤网无破损，系统管路保温棉完好，无制冷剂泄漏。

  - 6.13 注意事项

  - 6.13.1 中央空调机组长期运行,会在蒸发器和冷凝器内的换热管表面沉积氧化钙或其它矿物质,这些矿物质在铜管表面结垢增加时,将降低蒸发器和冷凝器的换热性能,导致电能消耗的增加,造成排气压力升高和吸气压力下降。因此,发现机组制冷性能下降时,应对机组进行专业除垢处理。

  - 6.13.2 对于计划中未列出的维修保养工作，应由工程主管尽快补充至计划中。对于突发性的设施设备故障，经工程主管口头批准后，可以先组织解决而后上报服务中心，填写《工程日常日志》。

6.13.3 中央空调因维修保养等原因需停用时，应由工程主管申请，经项目经理批准后通知客服，由客服提前3天通知业户。如因突然故障停用中央空调，应在恢复使用后2小时内向业户作出解释。

- 7 附录

  - 附录A《空调设备季度保养记录表（水空调）》

  - 附录B《空调设备半年度保养记录表（水空调）》

附录C《空调设备半年度保养记录表（多联机空调）》

# 附录A

# 空调设备季度保养记录表（水空调）

项目名称：                                                       时间：

| 设备具体型号 |  |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养内容 | 保养标准 |  | 保养结果（根据要求如实填写） |  |
| 冷却塔 | 用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ。 否则应干燥处理电机线圈，干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。 |  | 是□ 否□ 测试阻值： Ω； 异常情况处置跟进： |  |
|  | 电机、风扇转动灵活，无异常摩擦声。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 皮带有磨损松动，补水浮球阀不可靠。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 冷却塔外表、风扇叶清洁，所有紧固件紧固可靠。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
| 冷却水泵机组、冷冻机组 | 电动机： 用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5 MΩ以上，否则应进行干燥处理或修复； 电动机轴承无阻滞现象； 电动机风叶无擦壳现象。 |  | 是□ 否□ 测试阻值： Ω； 异常情况处置跟进： |  |
|  | 水泵： 转动水泵轴，无阻滞、碰撞、卡住现象； 压盘根处无漏水，弹性联轴器无损坏。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 水泵过滤网：滤网整洁，螺栓紧固。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 压缩机： 压缩机油位、油色正常，油位不低于观察镜1/2位置，且未变色； 制冷系统内无空气； 压缩机电机绝缘电阻（正常0.5 MΩ以上）； 压缩机运行电流（正常为额定值，三相基本平衡）； 压缩机油压、外壳温度、吸排气压力正常，无异常噪音或振动，无异常气味，所有紧固件拧紧且外表清洁。 |  | 是□ 否□ 测试阻值： Ω；电流值： Ω； 油压： ；温度 ； 异常情况处置跟进： |  |
| 控制柜 | 检测器件（温度计、压力表、传感器）： 温度计、压力表读书清晰； 送检温度计、压力表合格； 检测传感器参数正常，装检测器的部位无渗漏。 |  | 是□ 否□ - 异常情况处置跟进： |  |
|  | 控制部分： 控制柜内外清洁，所有接线头紧固，无烧蚀现象； 交流接触器灭弧罩内无碳化物、金属颗粒；触头无烧蚀，表面及四周无污物；铁芯清洁，螺栓紧固； 热继电器导线接头无过热或烧伤，绝缘盖板完整； 自动空气开关用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5 MΩ，灭弧罩内无碳化物、金属颗粒； 信号灯、指示仪表各信号灯正常，指示仪表正确。 |  | 是□ 否□ 测试阻值： Ω； 异常情况处置跟进： |  |
|  | 中间继电器、信号继电器：做模拟实验，检查两者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器 |  | 是□ 否□ - 异常情况处置跟进： |  |
| 保养人： |  | 审核人： | 下次（计划）保养时间： |  |

# 附录B

# 空调设备半年度保养记录表（水空调）

项目名称：                                                       时间：

| 设备具体型号 |  |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养内容 | 保养标准 |  | 保养结果（根据要求如实填写） |  |
| 二次回路 | 电磁阀定期通断电检查，无异常。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 检测器件读书准确、送检合格、传感器参数正常无渗漏，控制柜整洁，接触可靠，元器件正常。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 继电器动作可靠、信号正常。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
| 变量风机组、风机盘管 | 风机转动不灵活，有阻滞现象，异常摩擦响声。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 皮带松紧度正常，风道密闭。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 用500V摇表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5MΩ。 |  | 是□ 否□ 测试阻值： Ω； 异常情况处置跟进： |  |
|  | 电容无变形、膨胀或开裂，各接线头牢固，无过热痕迹。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 风机风叶、盘管、积水盘上无污物，所有紧固件拧紧，风机盘管外壳清洁，Y型过滤器及回风滤网清洁。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
| 保养人： |  | 审核人： | 下次（计划）保养时间： |  |

# 附录C

# 空调设备半年度保养记录表（多联机空调）

项目名称：                                                       时间：

| 设备具体型号 |  |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养内容 | 保养标准 |  | 保养结果（根据要求如实填写） |  |
| 通风管路及附件：风管、风口、支架 | 风管通风方向表示清晰，风管无破损漏风，风管保温棉无破损脱落。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 风口无破损脱落，支架无腐蚀，固定螺栓牢固可靠。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
| 外机部分：压缩机、冷凝器、外机电机、外机系统管路、外机风扇叶片、外机电控板 | - 压缩机运行无异响，电流电压绝缘无异常。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | - 冷凝器整体干净，无变形、腐蚀、泄漏。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | - 外机电机运行无异响，电流电压绝缘无异常。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | - 外机风机叶片有变形破损。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | - 外机系统管路无泄漏，保温棉无破损。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | - 外机电控板各控制元器件接线牢固，控制线路无破损，工况控制正常。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
| 内机部分：换热器、内机电机、风扇叶片、控制面板 | 蒸发器整体干净，无变形、腐蚀、泄漏。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 内机电机运行无异响，电流电压绝缘无异常。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 内机风机叶片无变形破损。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | 面板操作正常，内机有相应动作。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
| 阀门及附件：帆布软接、系统管路 | - 冷凝水无漏水，帆布软接无破损，管路无跑冒滴漏。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
|  | - 杂物清理干净，滤网无破损，系统管路保温棉完好，无制冷剂泄漏。 |  | 是□ 否□ 异常情况处置跟进： |  |
| 保养人： |  | 审核人： | 下次（计划）保养时间： |  |